监理工作联系单

工程名称：吐鲁番华北腾辉七泉湖光伏一期项目（40MWp）   编号：HBTH-015

致：无锡市锡安机电设备安装有限公司 事由：现场电缆沟、接地装置及电气安装剩余废料的问题 内容： 本工程已进入电气安装阶段，业主及监理现场检查发现，电缆沟、阵列接地沟深度达不到要求，焊接处搭接不符合要求，安装产生的剩余废料短缺。现要求你单位必须做到： - 1.阵列间接地沟开挖必须达到600mm及以下。 - 2.电缆沟开挖必须达到1500mm及以下。 - 3.接地装置焊接处必须是扁钢的2倍以上并且3面满焊，焊缝平整、牢 - 固，做好焊接处的防腐。 - 安装产生的剩余废料必须收集好，集中堆放并保管好，交业主处理。 - 如发现私自带出施工区域，按偷盗处理，罚款20000元/次，数量大移 - 交公安机关处理。 项目监理部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。