监理工作联系单

工程名称：吐鲁番华北腾辉七泉湖光伏一期项目（40MWp）    编号：HBTH-019

致：甘肃星河电力工程建设有限公司 事由：设备基础防腐的问题 内容： 你单位承包施工的吐鲁番华北腾辉七泉湖光伏一期项目（40MWp）工程（升压站），监理现场检查发现，设备基础（砼浇筑）及预埋件防腐不到位，不符合要求，多次督促不见效果。现要求你单位必须做到： - 1.设备基础部分必须全面做好防腐才能回填并经业主、监理检查验收。 - 2.预埋件必须清理干净做好防腐才能进行设备就位安装。 - 接地装置焊接处搭接长度必须是扁钢的2倍以上并且3面满焊，焊缝平 - 整、牢固，做好焊接处的防腐。 - 希望你单位接到本联系单引起重视，对不符合要求的部位进行整改，保证工程质量。 项目监理部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。