监理工作联系单

工程名称：吐鲁番华北腾辉七泉湖光伏一期项目（40MWp）    编号：HBTH-020

致：青海金安建设工程有限公司 无锡市锡安机电设备安装有限公司 事由：关于铠装电缆接地的问题 内容： 你单位承包施工的吐鲁番华北腾辉七泉湖光伏一期项目（40MWp）光伏场区工程，已进入电气安装阶段，各规格电缆开始敷设安装，检查中发现个别施工单位有些接地线不符合要求。现要求你单位必须做到： - 1.铠装电缆必须两端接地，接地线截面必须满足16mm²以上，240mm²铠装 - 电缆接地线截面必须满足25mm²以上。 - 2.接地装置焊接处搭接长度必须是扁钢的2倍以上并且3面满焊，焊缝平 - 整、牢固，做好焊接处的防腐。 - 场区组件安装螺栓必须紧固到位，不准隔夜，防止突起大风，引起不必 - 要的损失。 项目监理部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。