监理工作联系单

工程名称：华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）配套送出线路工程

编号：HBTHWX-023

致：吐鲁番明嘉电力实业有限公司 事由：关于铁塔接地装置安装的问题 ### 内容：贵单位承包施工的华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）配套送出线路工程，现已进入接地装置安装阶段，要求你单位必须按照图纸要求施工。接地装置埋深不小于800mm，辐射线要求：水泥杆辐射线必须达到30m长度，铁塔辐射线必须达到27m长度。焊接处必须做好防腐，监理、业主验收合格后才能隐蔽回填。 项目监理部（章）: 总/专业监理工程师: 日 期： 年 月 日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。