监理工作联系单
  工程名称：华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）配套送出线路工程   
     编号：HBTHWX-029            
 致：吐鲁番明嘉电力实业有限公司                                      
 事由：关于铁塔接地装置安装的问题 
 内容：贵单位承包施工的华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）配套送出线路工程，已基本完成。经现场检查发现如下问题：1、镀锌连接板不符合要求，必须用50mm×5mm热镀锌扁钢，长度大于19cm,连接板与铁塔连接必须用2颗螺栓紧固。2、接地引上线（圆钢）中间有焊接头，必须使用整根接地引上线与连接板焊接。3、65#塔接地未做，必须尽快完成。4、要求你单位必须按照图纸要求施工，4个塔脚必须全部接地，接地装置埋深不小于800mm，辐射线要求：水泥杆辐射线必须达到30m长度，铁塔辐射线必须达到27m长度。焊接处必须做好防腐。5、铁塔固定螺栓螺帽部分未紧固，必须紧固到位。
     全部完成自检合格后，报业主、监理共同检查验收。

                       项目监理部（章）:
                       总/专业监理工程师:                     
                                日    期：        年   月   日	
 注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。