监理工作联系单
   工程名称：吐鲁番华北腾辉七泉湖光伏一期项目（40MWp）    编号：HBTH-030         
   致：吐鲁番华北腾晖光伏发电有限公司                                   
 事由：关于箱变变压器油试验的问题
 内容： 
本项目工程已进入并网前自检消缺阶段，但至今为止光伏场区36台箱变变压器油送检试验未做（多次督促），不能提供油质分析报告。对并网送电存在严重隐患并发生不可预估的电气事故。因此，我监理部再次要求必须做此项试验（有资质试验单位）并提供真实有效的试验报告。
变压器油取样必须监理或业主见证。

   

                           项目监理部（章）：
                         总/专业监理工程师：                
                                  日    期：     年   月   日	
注：本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部一份，监理项目部一份。