表C.0.3 工作联系

工程名称：汝州市蟒川半西村20MWｐ太阳能并网 光伏电站项目 编号：02号

致：河南森源汝州光伏并网电站项目部 事由：关于施工材料进场的质量和数量的事宜 内容：你单位供应的本项目支架材料在质量和数量存在如下问题： 1、檩条的调节孔间距过大，间距是40㎜，没有达到调节作用，要求设在10㎜间距。 2、檩条没有落实在斜梁上，只有固定螺丝承载檩条和组件的压力，要求调节檩托固 定孔的位置，让檩条落实在斜梁上。 3、檩托焊接不标准，焊接的角度不能使檩托和檩条密切接触有间隙，而使檩条变形。 4、立柱的连接件，连接的方式不对，影响支架的强度。 5、管桩的三个加固螺母与螺丝型号不匹配，要进场匹配的螺丝。 6、进场材料不配套，材料品种有的多，有的现在没有进场，使支架安装不能一次完成。 7、现在组件应进场，现场要做样板，达到样板引路的效果。 8、进场的材料与设计图纸不符，已经严重影响支架的强度。 以上提出的质量和数量问题应尽快解决，以保证本工程的质量和进度。 项目部（盖章）： 项目负责人（签字）： 日 期：

注：本表一式3份，由项目相关填写，抄送相关单位。