表C.0.3 工作联系单

工程名称：汝州市蟒川半西村20MWｐ太阳能并网光伏电站项目 编号：07

致：河南森源汝州光伏并网电站项目部： 事由：关于后续工程施工质量预控措施和建议的相关事宜 内容：目前现场已进入关键阶段，为保证工程的顺利开展和有序的进行，对并网前的工程施工提出下列预控措施和建议，望你单位斟酌落实： 1、汇集站电缆沟按图纸规定要求内外放水砂浆抹光，电缆沟按图纸要求做C20“L”型压顶梁,以便安装盖板； 2、屋面防水卷材要求先做复试合格后再使用； 3、电缆沟支架按图纸要求做翘边；电缆沟外墙应全部抹灰； 4、是否应考虑GPS时钟及其他设备的预埋管应提前预留； 5、综合楼吊顶施工和窗户安装是否可以进行； 6、铠装电缆的金属外皮应可靠接地并按图集做法焊接；电缆铜端子与设备连接处应压紧且应涂抹导电膏； 7、中控室接地应从不同主干接地点处引入2根接地扁钢；如果电子设备间有图纸，盘屏基础支架应开始加工； 8、485通讯线穿管后，用于连接两个管头的套管应用胶水粘接； 9、避雷针基础和汇集站接地应合理安排，抓紧施工；汇集站设备接地现在可用电阻率低的土壤包裹施工后回填； 10、光伏区建议从西向东依次施工完成，组串连接后应进行电压和极性测量，填写测量结果，具备并网条件后，完成三级自检； 11、35千伏电缆和接地带敷设应满足设计要求； 12、35千伏线路施工应尽快协调，组织施工； 监理项目部（盖章）： 总/专监理工程师（签字）： 日 期：2016、1、2

注：本表一式3份，由项目相关填写，抄送相关单位。