表C.0.3 工作联系单

工程名称：汝州市蟒川半西村20MWｐ太阳能并网光伏电站项目 编号：08

致：河南森源汝州光伏并网电站项目部： 事由：关于二期光伏施工的事宜 内容：目前，二期光伏施工正在进行，根据你单位每日的工程进度报表和业主材料组件供货情况，我监理项目部要求你单位做好如下工作： 1、要增加打孔设备，加快打孔和灌桩的施工进度，灌桩施工应有合理的养生期满足强度要求，才能进行支架安装的施工，所以灌桩施工应提前，为支架安装留出养生的空闲时间。 2、支架安装完成后应清理好现场，做的人走物净，防止材料的浪费丢失。 3、组件预计16号可以进场，要求你单位从现在开始，对已安装好的支架进行调整，并自检合格后向报项目监理部申请验收，经业主和监理验收合格方可进行组件安装。 组件存放处应设置灭火器，做好防火工作 4、做好人员、材料、工器具、散板车辆、运输道路的准备工作。避免村民擅自进入施工现场，私自拆除组件包装而引起组件损坏，安装完成后的剩余组件应及时回收清理，防止丢失和损坏。要做好现场的防火和防盗工作。 5、剪刀撑安装错误的应及时整改，现场对施工人员提出正确的安装要求，避免二次施工。 6、拉拔试验应在组件安装前完成，请施工单位及早安排。 监理项目部（盖章）： 总/专监理工程师（签字）： 日 期：

注：本表一式 份，由项目相关填写，抄送相关单位。