表C.0.3 工作联系单

工程名称：汝州市蟒川半西村20MWｐ太阳能并网光伏电站项目 编号：09

致：河南森源汝州光伏并网电站施工项目部： 事由：关于一、二期光伏施工的事宜 内容：目前，一期工程按照业主要求的时间节点即将临近，二期光伏施工正在进行，支架材料已满足施工进度需要，组件也将近日进场，我监理项目部要求你单位做好如下工作： 1、2#—8#方阵的电气施工：组件间的接地线连接、汇流箱接线、箱逆变器接线、组件电压测量、电缆绝缘和接地测试尽快完成。继续其余方阵的施工，人员不得擅自放假，并应增加施工人员。 2、一、二期已浇筑完成的钢桩拉拔试验应在25日前完成，试验应有业主和监理人员参加，并有第三方有试验资质的检测机构确认。 3、涉及设计变更的事项，应尽快与设计单位联系确认。 4、监理人员在现场巡视时听说，当地村民对支架安装的施工队伍要收取每组5元钱，施工队伍没有利益可图，有意退场，提请贵单位引起高度注意，一旦人员离场，临近春节人员可能难以组织，将严重影响10MW的组件安装计划的完成。 5、近期村民阻工现象严重，直接影响到工程进度，望贵单位派出得力人员在现场进行调解，力保施工的顺利进行，完成预期的并网计划。 6、汇集站已敷设的设备接地要抓紧时间用电阻率低的土质回填夯实。 7、合理安排工序，增加施工人员，保证各项工作有人去做。做好现场的管理与协调。 8、临近春节，贵单位要及早安排春节期间的现场防火防盗方案，特别是对已安装完成组件附近村民的用火检查，尤其是对春节期间鞭炮等烟火的管理和检查，配备灭火器材。 9、现场剩余的组件和其它材料及时清理到项目部保管。方案在1月28日前报业主和监理部。 10、按照1月13日业主工地会议的要求，1月20日汇集站全部完成，避雷针基础和事故油池1月25日完成。施工单位应完成以下部分的施工：厕所门及防火门的安装、卫生间的隔断安装、卫生间水箱以及自来水管的安装、静电地板以及室内的涂料和室内灯具的安装、屋面保温及刚防层；避雷针和事故油池模板及钢筋加工等工作。 监理项目部（盖章）： 总/专监理工程师（签字）： 日 期：

注：本表一式 份，由项目相关填写，抄送相关单位。