表C.0.3 工作联系单

工程名称：汝州市蟒川半西村20MWｐ太阳能并网光伏电站项目 编号：11

致： 河南森源汝州光伏并网电站 施工项目部 ： 事由：关于16#箱变至汇集站3×120mm²高压电缆敷设安装的事宜 内容： 今日下午14:28分监理现场巡视检查发现，你项目部在施工中未按设计图纸DLFS-22设计要求，施工中擅自使用3×95mm²高压电缆，与设计要求不符合（设计使用3×120mm²高压电缆），监理现场提出必须按设计要求施工，但你方继续强行施工。现要求你项目部停止本工序施工，立即与设计单位联系，出具设计变更单或书面文件（必须签字、盖章），报监理、业主确认后方可施工。否则，造成的一切后果由你单位承担。 监理项目部（盖章）： 总/专监理工程师（签字）： 日 期： 年 月 日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部

存一份。