表C.0.3                         工作联系单

工程名称：陕县观音堂马头山19.8WMp分布式光伏发电项目         编号：014

致：河南森源电气股份有限公司 主题：关于SVG变压器瓷瓶安装在变压器散热器上的相关事宜 河南省质检中心站来现场对电气设备安装进行了质量验收，经查看35KV配电装置，发现SVG变压器高低压侧引线支持瓷瓶安装在变压器散热器上，不符合《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148-2010第4.12.1条的要求，需安装在独立支柱上；省质检中心要求必须整改。 希望贵公司能够尽快拿出方案，尽快解决所述问题，以免影响并网发电！ 监理项目部（章）： 项目负责人： 日 期：

注：本表一式叁份，由项目相关填写，抄送相关单位。