表C.0.3                         工作联系单

工程名称：陕县观音堂马头山19.8WMp分布式光伏发电项目         编号：006

致：河南众志电力建设工程有限公司 主题：关于综合楼施工质量控制及冬季施工相关事宜 内容： - 综合楼内外墙粉刷，因天气冰冻原因造成粉刷层冻融，面层起皮、起壳、起砂等不良现象。 - 综合楼窗框与墙边缝隙应在粉刷层施工前用泡沫填缝剂或水泥砂浆封堵严密。 - 综合楼内墙面粉刷质量未严控：①、墙面不平整，②、阴阳角不顺直，③、墙面粉刷用水泥砂浆内有黄泥块等杂物。 - 综合楼屋面结构砼检查发现顶板上仍有模板条未清理干净。 - 综合楼屋面板因上砖上人施工时间较早原因，导致局部有裂纹渗水等现象。 - 综合楼地面工程未按照图纸设计要求及图集要求施工。 - 水电工墙体内部排管线等施工，要求在粉刷施工之前完成，不得后凿粉刷面层。 - 现场施工道路的要求铺设平整、坚实、排水畅通，保证不受恶劣天气的影响，而导致影响工期。 - 进入冬季，要求施工单位编写好冬季施工方案，并严格执行此方案。 监理项目部（章）： 项目负责人： 日 期：

注：本表一式份，由项目相关填写，抄送相关单位。