表C.0.3                         工作联系单

工程名称：陕县观音堂马头山19.8WMp分布式光伏发电项目         编号：008

致：河南众志电力建设工程有限公司 主题：要求光伏区域内11区、17区做拉拔试验相关事宜 内容： 1、11区由于施工队在地锚桩灌注时，没有使用振动棒捣实，给后期质量带来了隐患，监理方要求拔出不符合质量要求的地锚桩，重新灌注，必须达到设计要求 2、17区由于基本上都是土层，不确定能否达到设计要求。 为此希望众志重新让试验单位来现场做拉拔试验，确保工程质量达到设计要求。 监理项目部（章）： 项目负责人： 日 期：

注：本表三式份，由项目相关填写，抄送相关单位。