表C.0.3                         工作联系单

工程名称：陕县观音堂马头山19.8WMp分布式光伏发电项目         编号：009

致：河南众志电力建设工程有限公司 主题：关于环网接地工程相关事宜 内容： - 环网接地扁铁焊接质量不好，咬边、虚焊严重。要求环网接地三面焊接，焊接长度达到扁铁的2倍，未达到设计及规范要求。 - 环网接地防腐涂刷不合格（防腐前没有清除焊渣），焊接部位未正反面满涂防腐层。 - 由于前期接地扁铁焊未按期施工及焊接未达到设计要求返工影响工期，导致接地扁铁焊接未完成，高压电缆已敷设，后期整改要求施工人员特别要注意对高压电缆的保护。（整改时损坏的35KV电缆有施工队自己负责赔偿）！！！ 希望众志严格要求施工单位，现场管理人员抓好工程质量，做好技术交底！后期如再次出现类似质量问题，给与一定的经济处罚！ 后附不合格图片： 监理项目部（章）： 项目负责人： 日 期：

注：本表三式份，由项目相关填写，抄送相关单位。