JXM6

监理工作联系单

工程名称：中设国联乐平二期20MWp分布式农光互补并网发电项目	      编号：003

致：江苏省工业设备安装集团有限公司 事由 关于组件现场摆放相关事宜 # 内容 ：监理部日常现场巡查过程中发现，二期场地内组件堆放场地不平整，容易导致组件隐裂，要求施工单位对二期场地组件进行整理摆放；存在组件外包装破裂和包装带人为剪断造成组件倾斜，现要求施工单位对场地不平整及组件倾斜的组件改为单件堆放，防止组件出现隐裂等缺陷；该批组件安装前要求施工单位对该批组件进行EL测试。 附图 监理项目部（章） 专业监理工程师：________ 日 期：_______年___月___日

注  本表一式_三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一_份。