## 工作联系单         C.0.2

工程名称：龙口华准新能源开发有限公司龙口华准5.5MWP屋顶光伏电站工程

编号：C.0.2 YT－LP20151023

| 事由 | 电缆桥架敷设不规范，及截面利用率严重超标 | 签收人姓名及时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致：无锡军工智能电气股份有限公 现中际1#屋面已敷设的电缆桥架固定没有达到规范要求，固定点间距太大。且垂直桥架（200×400）的填充率近达100%，已影响电缆散热效果严重时可引起自燃，存在重大安全隐患。 请施工单位严格按照电缆桥架安装要求及规范施工，已施工部分及时整改。并要求南瑞技术员现场指导，避免类似事情再次发生。 发文单位（章）： 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| - 注：本表发文与收文单位各一份。 |  |  |  |