表C.0.1                      工作联系单

工程名称：宁波方太厨具有限公司5.03MW分布式光伏发电项目   编号：C.0.1-TJ-08

致： 山东省建设第三安装有限公司： 1、关于方太厂区施工，截止目前方太厂区屋面垃圾以及南区配电房屋面和地面周围垃圾监理单位已多次提醒你方清理出厂，但截止目前你方仍未进行清理，现要求你方立即安排人员进行清理。 2、方太南区配电房屋面截止目前仍未进行防水修复，现要求你方在明日内立即安排防水修复工作。 3、本日在北区南厂房屋面发现，你方采用的MC4接头未采用业主方采购材料，要求你方立即更换。 4、北区南厂房现已开始光伏线敷设，要求你方督促施工人员在敷设过程当中避免光伏线划伤，桥架拐角处电缆采用软管防护。光伏线需要续接的位置要求更换为整条线缆，避免出现续接现象。 5、屋面焊接部分搭接面积不够，要求重新搭焊。 6、配电房窗户必须加铝丝网。 7、百叶窗钢丝网固定位置影响百叶窗散热和外观，要求你方重新整改更换为整片铝丝网。 以上问题要求你方在两个工作日内全部整改完成。 发文单位（盖章） 负责人（签字）： 年 月 日

填报说明：本表一式三份，建设单位、监理机构、施工单位各一份。