表B.1  监理工作联系单

工程名称：淄博中阳太阳能科技有限公司寨里20MWp光伏发电项目   编号： 006

致： 清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（单位） 主题：2015.12.19监理对光伏区巡视发现的质量问题； 内容：1.箱/逆变平台基础接地扁钢焊接搭接方式不符合规范要求； 2.逆变器壳体接地点没有利用，箱变壳体接地连接扁钢需折弯打孔螺栓连接； 3.光伏电缆汇线时需对组串开路电压、极性进行测试并书面记录，以便签证； 4.现场每个组串没有按照图纸编号要求进行打码编号，要求施工单位立即整改执行； 5.光伏电缆汇线跨阵列外露部分没有穿管保护。 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：本表一式    份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。