表B.1  监理工作联系单

工程名称：淄博中阳太阳能科技有限公司寨里20MWp光伏发电项目   编号： 007

致： 清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（单位） 主题：关于光伏发电场区接地施工发现的质量问题； 内容：检查发现现在光伏区水平接地极均为地表表面明敷，不符合图纸设计接地极的埋深要求，图纸设计对水平接地极、垂直接地极、组件接地、支架接地、汇流箱接地均有相关明确要求。 现要求施工单位严格按照光伏区接地施工图设计要求施工，并对之前违反设计要求的施工内容马上整改；如没有设计院书面设计变更，一切以施工蓝图设计为施工、验收依据。 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：本表一式    份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。