表B.1  监理工作联系单

工程名称：淄博中阳太阳能科技有限公司寨里20MWp光伏发电项目   编号： 009

致： 清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（单位） 主题：2015.12.20日监理现场检查发现的问题； 内容：1.支架斜拉杆没有安装就进行组件安装，违反施工工艺，且后续斜拉杆安装锁紧会对安装好的组件造成潜在影响； 2.图纸设计要求组件安装角度为34度，公差±1度，但现场很多方阵角度超过了要求范围； 3.部分钢桩垂直度不满足规范要求，斜梁与檩条安装不垂直； 4.地势比较平坦的区域，组件安装的平整度也不达标； 5.灌注桩表面粗糙，不光滑，少量出现裂纹。 现要求施工单位规范施工，做好自检自查，对上述问题马上进行整改，并杜绝此类问题再次发生。 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：本表一式    份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。