JXMB5

监理工作联系单

工程名称：清源十四师皮山农场（一期)20兆瓦并网光伏电站项目  编号：JL-012

致： 特变电工新疆新能源股份有限公司项目部 事由： 关于管理站施工的相关事宜。 内容：我监理人员现场巡视发现如下问题： - 1、 屋面防水不平，出水口比里边高。 - 2、二次室地面防静电地板下方必须刷地板漆。 3、配电室电缆沟支架防腐未做、接地检查井防腐只做上半截不合格。 4、电缆穿墙必须要有穿墙护、过路电缆必须按图纸要求采取相应的措施。 5、屋面防雷接地、室内电缆沟接地不符合规范。 对以上问题，施工单位及时进行整改到位，要求现场管理人员，加强工程质量管理及安全管理。 附图： 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注  本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。