JXMB5

监理工作联系单

工程名称：清源十四师皮山农场（一期)20兆瓦并网光伏电站项目  编号：JL-018

致： 特变电工新疆新能源股份有限公司项目部 事由：电器施工存在以下问题。 内容： - 现场抽查； - 1， 挖掘机将支架拉结筋破坏。 - 2电缆沟局部深度不够。 3，不安规范施工，高压电缆从住接地扁铁上交叉方通过，并且深度不够。 4，逆变器外，高压电缆盘圈直径太小，必须加大直径。 5，管理区东侧高压电缆过路没有穿管。 以上问题请尽快通知现场施工负责人尽快整改，如再有类似情况出现将进行严肃处理。 专业监理工程师； 总监理工程师； 2016年3月9日 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注  本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。