表 C.0.1  监理联系单

工程名称：新远东4.4MW光伏发电项目                  编号：20151127

致： 上海艾能电力工程有限公司（总包单位） 江苏能新光伏科技有限公司（分包单位） 项目监理部针对现场的施工情况，提出以下注意事项： 1、现已进入冬季，应按冬季施工特点及你单位所申报冬季专项施工方案进行施工。最低温度降至零下，配电房墙面粉刷为保证质量，应采用抗裂砂浆，且在水泥砂浆中添加抗冻剂。墙梁、墙柱等两种建筑材料交接部位设钢丝网加强，搭接宽度不小于每边150mm。墙面粉刷用耐碱玻纤网作抗裂加强。严禁超厚粉刷，应分层粉刷，每遍粉刷必须保留必要的间隔时间。 2、配合设备进场时间，配电房内墙粉刷，墙面及顶棚涂料优先施工，通风风机、照明灯具、开关线盒等应在设备进入前安装到位。 3、配电房地坪施工前必须将素土夯实，根据设备的重量，铺碎石垫层，以增加地面的荷载承受力。 4、施工所用铁件（槽钢、角铁等）必须做好防腐防锈处理。 5、光伏组件板堆放必须符合规范要求，玻璃面朝上，严禁背板朝上，如有违规，造成组件损坏，由施工方自行承担损失。 6、现场施工材料应堆放有序，建筑垃圾施工结束必须清理干净。 以上事项望施工单位落实到位，其他未详事项做好自查自纠，确保工程稳步进行，顺利完成施工任务。 发文单位（盖章） 监理工程师（签字）： 年 月 日