表 C.0.1  监理联系单

工程名称：新远东4.4MW光伏发电项目                  编号：20151216

致： 上海艾能电力工程有限公司（总包单位） 江苏能新光伏科技有限公司（分包单位） 事由：现场施工质量问题及土建验收资料 内容： 现场施工质量问题 1、配电房正面墙面外墙涂料施工后发现，局部表面平整度，垂直度不符合要求，外墙面存在多处砂眼、孔洞，屋面梁底、百叶窗上部外墙面坑洼不平，表面观感质量不符合要求，在正式验收前必须整改到位。 2、配电房进门口坡道因涂料施工，涂料污染了坡道水泥面层，在施工时必须做好成品保护，已经污染的水泥面层必须做好清洁整理。 3、屋面组件避雷焊接应做好安全防护，靠近组件侧采用木板或其他遮挡物进行防护，避免组件受到电焊施工的损伤。避雷带应按规范要求悬空设置，现场发现部分避雷扁铁直接落在楼板上，在验收前必须整改到位。 土建验收资料 1、配电房土建施工已近尾声，而土建施工资料仍然不全，基础、主体全套资料还未完善，材料、工序报验尚未齐全，为了顺利进行验收，要求总分包单位尽快将验收资料报监理部审核，办理验收手续。逾期不提交，造成的后果由总分包单位自行承担。 发文单位（盖章） 监理工程师（签字）： 年 月 日