表 C.0.1  监理联系单

工程名称：新远东4.4MW光伏发电项目                  编号：20151218

致： 上海艾能电力工程有限公司（总包单位） 江苏能新光伏科技有限公司（分包单位） 事由：现场485通讯线是否更改为光缆 内容： 现场485通讯电缆施工方已按图纸铺设到位，通讯设备厂家到场查看后确认，485通讯线路距离过长（信号衰减严重）极易造成通讯不畅和数据丢失。 485通讯线一般长度超过50米就必须改为光缆传输信号，特别是汇流箱采集数据量较大，厂家建议更换为光缆传输数据。 考虑到项目实际情况， 发文单位（盖章） 监理工程师（签字）： 年 月 日