电力工程质量整改通知单

工程名称：新远东4.4MW分布式光伏发电项目               2016第001号

致： 上海艾能电力工程有限公司（总包单位） 你单位负责建设的宜兴远东4.4MW分布式光伏发电项目工程，经现场检查，存在以下问题需整改： 1、部分组件安装存在螺栓未紧固现像。 2、组件与支架接地存在固定螺栓未紧固现像。 3、接地焊接存在：屋面主接地网未与屋面原避雷带相连；部分接地搭接面不符合规范，规范要求扁钢搭接长度为扁钢宽度的2-3倍；部分支架间接地扁钢直接与屋面接触；接地焊接防腐需未到位现像。 4、桥架接地存在桥架首、尾未接地现像。 5、屋面监控立柱未见接地。 6、1*4MM²电缆部分电缆固定绑扎存在环状、余量过长现像。 7、汇流箱内电缆孔洞未封堵、电缆标识牌模糊、汇流箱未标识现像。 8、部分进出桥架电缆孔洞口未进行封堵。 9、站内交、直流电缆未按设计进行防火涂料涂刷、电缆沟未进行防火墙施工现像。 10、站内排气风机防雨、防尘罩未施工。 11、站内屋面避雷带焊接不规范，焊接搭接面不够规范。 12、屋面检修爬梯、消防设施未见。 13、设备缺陷、设备调试需尽快完成。 14、工程相关资料未完善，合格供应商资质、主要设备认证证书（组件、汇流箱、逆变器）、各参建单位资质证书报验。设备、通讯、监控、消防单体调试、联调相关测试报告等。 以上存在问题必须尽快落实整改，整改后复查验收。 抄送：宜兴远东新能源有限公司（建设单位） 发文单位（盖章） 监理工程师（签字）： 年 月 日