工程联系单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFGF-JLLD-13-001

致： 山东电力建设第三工程公司

山东天恩综合能源有限公司

主题：关于桩头防腐施工工艺的事宜

内容：

针对施工现场桩头防腐施工工艺，做出一下要求：

1.桩头表面应完全去除金属表面的油污、氧化皮、锈蚀等杂物，使金属表面呈现金属本色,且端板与混凝土表面交接处清理干净；

2.环氧富锌漆底漆涂刷完成后及时用玻璃纤维布包裹（2布2涂），依次进行环氧富锌漆面漆涂刷，包裹要求平整、严实，桩头按要求包裹到位、无漏包现象，面漆涂刷要求涂刷均匀，不得有脱层、起皱、漏涂、流淌等现象；

3.包裹玻璃纤维布时，端板与混凝土表面交接处压覆宽度不小于50mm，缠绕搭接不小于100mm；

4.不得将防腐材料流淌进入螺丝孔，对接地产生影响；

5.不得将环氧富锌漆底漆、面漆流淌至地面。

建设单位项目部（章）： 施工单位项目部（章）： 监理项目部（章）：

土建负责人： 土建负责人： 专业监理工程师：

日 期： 日 期： 日 期：
填报说明：本表一式3份，报送业主单位、设计单位、监理单位各一份。