工程联系单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFGF-JLLD-15-001

致： 潍坊互联电力工程有限公司

山东云天电力工程有限公司

主题：关于外线铁塔存在质量问题整改事宜：

内容：

2016年3月21、22日，经天恩总公司谭工、张工、业主运维、监理三方共同对外线（铁塔）1#到40#进行全面质量检查，发现防盗螺栓紧固不到位、接地排螺栓没有垫片、弹垫，镀锌有透底现象，部分防盗帽没有露出螺栓牙，要求你公司按整改要求立即整改。（具体质量问题详见清单）。整改后由监理部转报天恩公司进行复查。

（限五天整改结束）

监理项目部（章）：

专业监理工程师：

日 期：
填报说明：本表一式4份，报送天恩总公司、报送业主单位、施工单位、监理单位各一份。