工程联系单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFGF-JLLD-24-001

致： 潍坊互联电力工程有限公司

抄送：山东天恩综合能源有限公司

事由：关于外电线路预验收中存在的问题

内容：

你单位施工的外线1#-18#铁塔，架空电力线路与2016年4月25日预验收，由监理吴晓乔与业主专工刘明法共同检查，发现存在以下问题：

部分铁塔构件螺帽出现欠丝、紧固不到位情况；

用跳线间隔棒代替线路间隔棒，与图纸设计要求不符；

部分铁塔基础砼保护帽不合格；

部分铁塔构件镀锌层发乌、磨损；

电缆保护管内防火封堵不合格；

电缆保护管抱箍外圈过短，部分抱箍螺栓无垫片。

以上问题要求你方立即整改。

监理项目部（章）：

专业监理工程师：

日 期：
填报说明：本表一式3份，报送报送业主单位、施工单位、监理单位各一份。