工程联系单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFGF-JLLD-04-001

致： 山东云天电力工程有限公司 主题：外线铁塔螺栓保护层质量不符合规范要求的问题： 内容：2015年12月12日下午由建设方及监理方对外线24座铁塔基础进行现场抽检，发现如下问题要求立即整改: - 现场检查铁塔号为40#、31#、30#、29#、28#、27#、26#、25#、24#、23#、22#、21#、19#； - 40#铁塔基础混凝土浇筑未做试块取样，不符合规范要求； - 19#到37#铁塔基础螺栓未注黄油保护和保护层，不符合工艺规范要求； - 进场铁塔材料需经建设单位材料员、监理验收合格，并书面签字认可，方能铁塔组装；否则建设单位及监理不予以工程量验收，并要求贵公司重新返工。 - 上述问题要求山东云天电力工程有限公司限三天内整改结束。本工序不经业主、监理验收合格后不得转入下道工序。若限期整改不完，每滞后一天罚款五千元。 本联系单要求12月15日回复 监理项目部（章）： 专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式3份，由监理单位填写，抄送相关单位。

填报说明：

工程联系单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFGF-JLLD-05-001

致： 潍坊互联电力工程有限公司： 主题：外线施工质量不符合规范要求的问题： 内容：2015年12月12日下午由建设方及监理方对外线24座铁塔基础进行现场抽检，发现如下问题要求立即整改。 - 现场对铁塔号为17#、16#、15#进行检查； - 15#到17#铁塔基础螺栓未注黄油保护和保护层，不符合工艺规范要求； - 进场铁塔材料需经建设单位材料员、监理验收合格，并书面签字认可，方能组装铁塔，否则建设单位及监理不予以工程量验收，并要求贵公司重新返工； - 要求继续对1#到14#基础进行复查有无上述问题； - 上述问题要求潍坊互联电力工程有限公司限三天内整改结束，对固定螺栓的保护层立即返工。对固定螺栓对角线有误差的要求从新复查整改。本工序不经业主、监理验收合格后不得转入下道工序。若限期整改不完，每滞后一天罚款五千元。 本联系单要求12月15日回复 监理项目部（章）： 专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式3份，由监理单位填写，抄送相关单位。