# 表B.1 监理工作联系单

DL/T5434-2009

工程名称：常州隆昌邹区（20MWP）光伏发电项目            编号：LCZQZH—007

致： 南通电建 单位 主题： 质量问题 内容： - 开关站电缆沟内杂物未清理就开始敷设二次线。（图一） - 有个别接地扁钢的焊接，不符合要求。（图二） - 敷设的二次电缆线没有绑扎整齐。 - 电缆没有做保护。（图三） 请总包方按照规范施工。对目前存在的问题尽快整改。 图一 图二 图三 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式 3  份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。