表B.1 监理工作联系单

**DL/T5434-2009**

工程名称：常州隆昌邹区（20MWP）光伏发电项目 编号：LCZQZH—008

|  |
| --- |
| 致： 各施工单位  主题：  质量问题    内容：  监理人员在施工现场巡视发个施工单位在施工过程中存在以下问题：   1. 部分桩损坏，在没有整改的情况下，支架立柱就已经焊接上。 2. 电缆沟内建筑垃圾没有清理干净。 3. 箱变的箱体接地与主接地带的焊接面不符合设计要求，也没做好防腐。 4. 垂直接地极未达到设计要求。 5. 道路上留下的垃圾未及时处理。 6. 立柱焊接处，刷防锈漆时，部分焊渣没处理。 7. 开关站内消防线不符合设计要求。 8. 开关站电缆沟内垃圾任未清理。   项目监理机构（章）：  总监理工程师/专业监理工程师：  日 期： |

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。