JXMB5

监理工作联系单

工程名称：汝州市蟒川镇40MW太阳能并网电站项目                      编号：004

致：郑州鑫泰汝州光伏并网电站施工项目部 事由：关于现场电缆沟（直流、交流）及组串间接地施工质量的事宜 内容： 1、针对目前光伏场区电缆沟（直流、交流）及组串间接地沟开挖深度的问题，监理项目部已多次提出按图纸施工，但根据现场实际状况施工难度大，达不到图纸要求，现要求你公司项目部尽快与设计院沟通，拿出具体可行的解决方案，否则监理项目部将下发停工通知并要求组串间的接地重新返工； 2、组串接地严格按图纸施工（组串与组串间接地使用40mm×4mm镀锌扁钢，组串至主接地网用50mm×5mm镀锌扁钢）； 3、电缆敷设前、严格报验程序，提前通知监理验收、监理认可后方可敷设； 本联系单下发后要求三天内（2016年5月10日前）回复，如强行施工监理项目部将下发停工令，并向森源总部张天彬、黄长亭及我公司总监汇报）。 项目监理部（章）: 专业监理工程师: 日 期： 2016 年 5 月7日

注  本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 一 份。