JXMB5

监理工作联系单

工程名称：汝州市蟒川镇40MW太阳能并网电站项目                  编号：003

致：郑州鑫泰汝州光伏并网电站施工项目部 事由：关于现场镀锌扁钢质量事宜 内容： 我监理项目部在4#光伏发电单元巡视发现，你项目部在组串与组串之间接地焊接施工过程中使用的镀锌扁钢不符合设计要求（设计要求40*4mm，而现场使用40*3.3mm），现要求你公司项目部立即停止使用不合格的镀锌扁钢，如你公司项目部强行将现场不合格的镀锌扁钢使用于本工程中，造成的质量问题及损失将由你公司承担一切责任。 后期进场材料必须提供出厂合格证、出厂检验报告，及有效的资质证明文件，并提前通知监理到场验收，经监理验收合格后，方可使用。 项目监理部（章）: 专业监理工程师: 日 期： 2016 年 5 月3日

注  本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 一 份。