XJSSGF-B.6-06

晶盛宜城市郑集镇武当湖水库19.9MWp渔光互补

分布式光伏发电项目发电项目

监理工作联系单

编号：CZZH-02

致：深圳市大族能联新能源科技股份有限公司工程部（单位） 主题：关于安全、质量施工事由 内容：监理人员巡视发现以下问题； - 搅拌机、配电箱接线不符合规范要求，存在安全隐患；没有报审安全施工措施，现场施工人员都没有佩戴安全帽；现场没有电工，临时用电乱拉乱接，配电箱没有安全防护措施，未上锁，接线不符合要求；现场没有警示标语，没有五图一牌。 - 水泥、砖、钢筋、沙、石未向监理报验，砌筑砂浆没有配合比擅自施工，一层办公楼放线未报验，测量仪器，未向监理报验。 - 外委实验室资质没有向监理报审。 - 施工现场技术员、安全员、施工员、质检员一直未到岗。 - 施工现场所用砖块没有整齐堆放，用装载机倒运砖块，属于野蛮施工。 - 砌体施工中墙压筋构造柱箍筋规格型号不符合图纸要求。 - 部分马牙槎留置不符合要求，部分水平灰缝不顺直。 - 以上问题监理人员多次口头通知要求整改，未见效果，再次以书面形式要求施工单位立即整改，否则建议甲方暂停施工，进行全面整改。 - 见附件照片 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期：

填报说明：本表一式    份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。