XJSSGF-B.6-06

**晶盛宜城市武当湖19.9MWp渔光互补**

**分布式光伏发电项目**

监理工作联系**单**

编号：CZZH-05

|  |
| --- |
| 致： 深圳大族能联新能源科技股份有限公司 （施工单位）  主题：安全文明施工的事宜  内容：贵单位施工的晶盛宜城市武当湖19.9MWp渔光互补分布式光伏发电项目配电楼工程存在以下安全问题：   1. 施工现场门卫人员未充分尽责，无关人员擅自进入施工现场； 2. 现场材料堆放杂乱，未分区设置，挂标示牌； 3. 现场没有设置五牌一图及安全警示标牌； 4. 临时用电未按“三级配电二级保护设置”，电缆乱拉乱接，随意敷设，也未报临时用电措施，**现场没有电工**； 5. 至今仍有作业人员不戴安全帽作业； 6. 配电楼填充墙已砌筑完成，至今仍未搭设有效外脚手架，也未向监理进行安全措施报审、相关设备和材料的报验； 7. 包括**安全员**在内项目管理人员仍未全部到岗； 8. 施工现场临时道路损坏未及时修复（门卫室门前一块），影响作业； 9. 施工现场没有消防器材；   针对以上问题，要求施工单位高度重视，立即整改、完善；该交底的交底，该报审的报审，该报验的报验，该配备的配备，该到岗的到岗，该改正的改正；不得有任何侥幸、麻痹思想，**2米以上高空作业必须要有有效防护。**  项目监理机构（章）：  专业监理工程师：  总监理工程师：  日 期： |

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。