XJSSGF-B.6-06

**晶盛宜城市武当湖19.9MWp渔光互补**

**分布式光伏发电项目**

监理工作联系**单**

编号：CZZH-06

|  |
| --- |
| 致： 深圳大族能联新能源科技股份有限公司 （施工单位）主题：关于现场施工的相关事宜内容：1. 管理区施工人员偏少，未正确佩戴安全帽的人员较多，现场临时用电乱接乱挂，缺少开关箱，外脚手架搭设不符合规范要求，避雷针基础未开挖。
2. 光伏区桩机至今还是2台，严重影响施工进度，还有无关人员在场区游荡，吊车装卸人员未戴安全帽。
3. 外线架设至今未进行施工。
4. 光伏区箱变及逆变器基础至今未施工。
5. 材料进场未及时向监理报验。
6. 排水管线应做灌水试验，合格后再回填。
7. 设计要求电线管均为热镀锌钢管，实际使用PVC。
8. 电缆沟侧回填土应分层夯实，素土内垃圾应清理干净。
9. 光伏区管桩施工，应拉线，每排桩应成直线，保证桩的垂直度，严格控制桩顶标高，不同区域内桩的长度不同，施工单位应严格按设计要求施工。

要求：1. 对于存在安全问题应尽快整改，安全帽应正确佩戴，否则将对施工单位进行处罚；
2. 材料进场应及时向监理报验。
3. 尽快安排光伏区箱逆变基础施工。
4. 应尽快增加人员和设备，3月25日具备倒送电条件，3月31日至少具备10MWp并网发电的条件，4月30日全容量并网。

项目监理机构（章）：专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期：  |

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。