XJSSGF-B.6-06

**晶盛宜城市武当湖19.9MWp渔光互补**

 **分布式光伏发电项目**

监理工作联系**单**

 编号：CZZH-014

|  |
| --- |
| 致： 深圳大族能联新能源科技股份有限公司 （施工单位）主题：现场检查发现的安全隐患及违章。内容： 一、综合楼开关箱没有漏电保护器。 二、电源线随意拖放，过道未做架空或埋地敷设，车辆随意碾压。 三、电焊机破旧老化，属淘汰产品，严禁使用，立即清除现场。 四、钢筋切割机皮带轮没有保护装置，同时电机未做保护接地。 五、水库内基坑排水临时用电开关箱不符合安全施工管理规定，要求立即整改。同 时深基坑周边未做安全防护。 六、湖边帐篷区驻地开关箱挂在树上严重违反临时用电安全管理规定，要求立即整改。 七、吊装作业时未设警戒线及放置警示牌。桥架吊装时未做好成品保护、未使用吊装带导致桥架底部变形，现场构配件码放不整齐。 八、施工现场安全文明施工较差，基本上没有做到工完料净、场地清。 九、要求以上隐患及违章立即整改。项目监理机构（章）：专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期：  |

填报说明：本表一式 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。