XJSSGF-B.6-06

晶盛宜城市武当湖19.9MWp渔光互补

分布式光伏发电项目

监理工作联系单

编号：CZZH-016

致： 深圳大族能联新能源科技股份有限公司 （施工单位） 主题：关于现场混凝土浇筑构件下沉的相关事宜。 内容： - 通州四建，3月14日你们在19#箱逆变基础混凝土浇筑过程中，由于承重立杆底部土质松软，没有采取地面硬化措施，导致浇筑时垂直支撑不均匀下沉，影响结构安全及质量，现要求你们做返工处理。 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期：

填报说明：本表一式    份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。