XJSSGF-B.6-06

晶盛宜城市武当湖19.9MWp渔光互补

分布式光伏发电项目

监理工作联系单

编号：CZZH-018

致： 深圳大族能联新能源科技股份有限公司 （施工单位） 主题：关于进场材料管桩的相关事宜。 - 内容： - 监理在现场巡视检查过程中，发现施工单位进场管桩的长度有4.5米和5米的，与设计要求的6米，7米不符；询问项目公司，说设计同意。 - 在标高51.5米以下区域，发现有使用6米管桩现象。 - 要求： - 1、施工单位提供设计变更单； - 2、对不符合设计要求的管桩进行更换； - 3、承担由此引发的一切相关责任。 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期：

填报说明：本表一式    份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。