XJSSGF-B.6-06

**晶盛宜城市武当湖19.9MWp渔光互补**

 **分布式光伏发电项目**

监理工作联系**单**

 编号：CZZH-022

|  |
| --- |
| 致： 深圳大族能联新能源科技股份有限公司 （施工单位）主题：关于现场电缆敷设及保护的相关事宜内容： 监理在现场巡视过程中发现如下问题： 1、4#箱变处3\*300低压电缆，电缆头置于水中； 2、高压35KV电缆头包扎不紧密，置于地面上且未作有效防护，水汽易侵入电缆内部，造成绝缘测试不合要求； 3、现场35KV电缆敷设于地面，易造成损坏，尽快将电缆放置于桥架内；要求：  1、施工单位对以上问题立即处理；  2、安装前对电缆进行测试，合格后方可进行下道工序施工；   项目监理机构（章）：专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期：  |

填报说明：本表一式 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。