XJSSGF-B.6-06

**晶盛宜城市武当湖19.9MWp渔光互补**

 **分布式光伏发电项目**

监理工作联系**单**

 编号：CZZH-023

|  |
| --- |
| 致： 深圳大族能联新能源科技股份有限公司 （施工单位）主题：关于10KV站用变低压电缆敷设相关事宜内容： 监理在现场巡视过程中发现如下问题： 1、直埋电缆的埋深不足700mm，且未填砂，未用盖板防护，； 2、电缆过路时未穿穿钢管保护；要求：  1、施工单位针对以上问题立即整改；  2、验收合格后方可进行下道工序施工；   项目监理机构（章）：专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期：  |

填报说明：本表一式 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。