XJSSGF-B.6-06

晶盛宜城市武当湖19.9MWp渔光互补

分布式光伏发电项目

监理工作联系单

编号：CZZH-027

致： 深圳大族能联新能源科技股份有限公司 （施工单位） 主题：关于现场成品保护的相关事宜 - 内容： - 35KV高压电缆进入箱式变压器，箱变防护门没有锁闭，易造成雨水进入箱变内部，造成箱变绝缘失效；高压电缆头浸泡在水中，易造成高压电缆耐压试验不合格。 - 要求：1、将箱变防护门锁闭； - 2、将水中的电缆头移出水面，做好防护工作； - 3、如因此出现问题，施工单位承担相应责任； 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期：

填报说明：本表一式    份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

附照片：