XJSSGF-B.6-06

**晶盛宜城市武当湖19.9MWp渔光互补**

 **分布式光伏发电项目**

监理工作联系**单**

 编号：CZZH-028

|  |
| --- |
| 致： 深圳大族能联新能源科技股份有限公司 （施工单位）主题：关于资料的相关事宜内容： 武当湖项目已进入工程验收、倒送电及并网收尾阶段，为保证倒送电及并网工作的顺利进行，监理单位将配合项目公司对工程资料的完善工作，但工程实体中存在的问题，施工单位必须在后续工作中进行整改，资料的签字工作并不代表监理单位对工程实体的认可。存在问题（还有未列出的）如下：1. 光伏支架安装完成5.5MWp，未验收；
2. 光伏组件安装完成2.3MWp，未验收；
3. 所有接地电阻未测量；
4. 电缆桥架接地未做；
5. 高压电缆耐压试验未做；
6. 高压开关柜试验未做完；
7. 管理区配电楼、综合楼未验收；
8. 箱式变压器试验未做；
9. 预应力管桩的试验未做；
10. 光伏区485通讯电缆未敷设；
11. 光伏区4mm2光伏电缆未敷设完成；
12. 光伏区2\*70mm2直流电缆未敷设；

 项目监理机构（章）：专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期：  |

填报说明：本表一式 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。