XJSSGF-B.6-06

晶盛宜城市武当湖19.9MWp渔光互补

分布式光伏发电项目

监理工作联系单

编号：CZZH-029

致： 深圳大族能联新能源科技股份有限公司 （施工单位） 主题：关于组件安装的相关事宜 - 内容： - 监理在巡视检查过程中发现3#区域组件安装不符合规范要求，组件平整度（东西向全长小于等于5mm)及边缘高差(东西向全长小于等于5mm)均超过规范规定，要求贵单位立即进行整改，并对全场组件进行自检。 - 附图 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期：

填报说明：本表一式    份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。