XJSSGF-B.6-06

**晶盛宜城市武当湖19.9MWp渔光互补**

**分布式光伏发电项目**

监理工作联系**单**

编号：CZZH-029

|  |
| --- |
| 致： 深圳大族能联新能源科技股份有限公司 （施工单位）  主题：关于组件安装的相关事宜  内容：  监理在巡视检查过程中发现3#区域组件安装不符合规范要求，组件平整度（东西向全长小于等于5mm)及边缘高差(东西向全长小于等于5mm)均超过规范规定，要求贵单位立即进行整改，并对全场组件进行自检。  IMG_20160425_091837附图    项目监理机构（章）：  专业监理工程师：  总监理工程师：  日 期： |

填报说明：本表一式 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。