表 C.0.1 **监理联系单**

 工程名称：兴胜杭州湾宝陆1.5MWp分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-XSHZWBL-LXD-01

|  |
| --- |
| 致： 无锡赛恩机电科技有限公司（施工单位）  1、经现场检查发现：配电房大门按图纸要求应为乙级钢质防火门，现为普通钢质门加刷防火涂料，与图纸要求不符，且其耐火性能无法到达乙级防火要求。如此项内容有变更，请提供变更资料，如无变更请按图纸要求进行施工，立即进行整改。如有特殊情况需要改动设计，请以书面形式上报业主、监理，待批准后方可继续施工，未经批准严禁擅自改动设计，若擅自变动设计，责任由你单位自行承担。2、屋面光伏组件尚有少量电缆未连接到位，电缆头裸露在外未作防水处理，部分接地扁铁接头处锈蚀，个别汇流箱、逆变器穿线孔未作密封封堵，局部桥架盖板变形拱起等，必须尽快落实整改。3、工程资料尚有部分缺失，不完善的地方，请施工单位尽快落实完善，并在会议规定时间内上报业主、监理。 以上事项望施工单位落实到位，其他未详事项做好自查自纠，顺利完成施工任务。抄送：宁波兴胜光伏发电有限公司（建设单位）  项目监理机构（盖章） 总监理工程师/专业监理工程师（签字）：年 月 日  |

本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。