表 C.0.1  监理联系单

工程名称：兴胜杭州湾宝陆1.5MWp分布式光伏发电项目     编号：ZHJL-XSHZWBL-LXD-02

致： 无锡赛恩机电科技有限公司（施工单位） 今日对屋面光伏发电系统安装部分进行预验收，以下是需整改事项： 1、局部运维通道、桥架歪斜，不在一条线上，局部运维通道踩踏后塌陷，需进行调直正位。 2、清洗系统水管未固定且未调直，必须进行固定、调直 3、部分接地扁铁接头处生锈，应进行除锈并刷防锈漆。 4、组件电缆护套管材质、规格应统一，不同之处应更换。 5、少量组件接地线断裂，必须重新连接，同时进行全数检查，消除隐患。 6、逆变器安装不够牢固，应进行加固处理。 7、相关的线缆、产品标识未悬挂，接地电阻值测试未作。 以上所述事项望施工单位尽快组织人员进行整改，其他未详事项做好自查自纠处理，整改到位后将进行复查，以确保施工质量，顺利完成施工任务。 抄送：宁波兴胜光伏发电有限公司（建设单位） 项目监理机构（盖章） 总监理工程师/专业监理工程师（签字）： 2015年 03月 03 日

本表一式  三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。