JXMB5

监理工作联系单

工程名称：泗阳0.6MW光伏发电改造工程                          编号：JL-001

致：上海上电电力工程有限公司新能源分公司项目部 事由： 关于施工临时用电安全相关事宜。 内容：立柱焊接已开始施工，现场临时用电提出以下几点要求； 1、一级配电箱必须完好无缺，（做好防尘、防雨、防水、防火、门锁齐全）由专人管理。 2、二级箱必须“一机”“一箱”“一闸”“一漏”。 3、使用的电源线必须是符合绝缘等级要求、接线牢固可靠、并采用绝缘包扎、保持绝缘强度、不得承受张力、压力。 4、所用电器设备，不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接，保护接地的电阻不大于4Ω。 5、现场的特殊工种必须持证上岗。 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注  本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。